## Slide 1: Az új épületenergetikai szabályozás
BAUSOFT
<number>
Baumann József
BAUSOFT Pécsvárad Kft.

## Slide 2: Tervezési munka szabályozása
BAUSOFT
<number>
A tárca nélküli miniszter 7/2006. (V. 24.) TNM rendelete
„Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról”

## Slide 3: Tanúsítás szabályozása
BAUSOFT
<number>
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet
az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

## Slide 4: A szabályozás lényege: „integrált” energiamérleg
BAUSOFT
<number>
Az összesített energetikai jellemző tartalmazza:
a nyereségáramok hasznosított hányadát,
a fűtés és a légtechnika termikus fogyasztását,
a ventilátorok, szivattyúk energiafogyasztását,
a használati melegvíztermelés energiafogyasztását,
a világítás energiafogyasztását,(lakóépületek esetében nem)
az aktív szoláris és fotovoltaikus rendszerekből származó nyereséget,
a kapcsolt energiatermelésből származó nyereséget
valamennyi tétel primer energiahordozóra átszámítva

## Slide 5: A szabályozás három szintű
BAUSOFT
<number>
az összesített primer energiafogyasztás ne legyen nagyobb, mint X kWh/m2év
ezen belül az épület fajlagos hőveszteségtényezője ne legyen nagyobb, mint Y W/m3K
az egyes határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezője ne haladja meg az adott szerkezetre előírt határértéket

## Slide 6: Szerkezetek előírt U-értéke
BAUSOFT
<number>
Épülethatároló szerkezet | A hőátbocsátási tényező követelmény- értéke U (W/m2K)
Külső fal | 0,45
Lapostető | 0,25
Padlásfödém | 0,30
Fűtött tetőteret határoló szerkezetek | 0,25
Alsó zárófödém árkád felett | 0,25
Alsó zárófödém fűtetlen pince felett | 0,50
Homlokzati üvegezett nyílászáró (fa vagy PVC keretszerkezettel) | 1,60
Homlokzati üvegezett nyílászáró (fém keretszerkezettel) | 2,00
Homlokzati üvegezett nyílászáró, ha névleges felülete kisebb, mint 0,5 m2 | 2,50
Homlokzati üvegfal | 1,50
Tetőfelülvilágító | 2,50
Tetősík ablak | 1,70
Homlokzati üvegezetlen kapu | 3,00
Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó | 1,80
Fűtött és fűtetlen terek közötti fal | 0,50
Szomszédos fűtött épületek közötti fal | 1,50
Talajjal érintkező fal 0 és -1 m között | 0,45
Talajon fekvő padló a kerület mentén 1,5 m széles sávban (a lábazaton elhelyezett azonos ellenállású hőszigeteléssel helyettesíthető) | 0,50

## Slide 7
BAUSOFT
<number>

## Slide 8
BAUSOFT
<number>

## Slide 9
BAUSOFT
<number>
Egyszerűsítési lehetőségek:
a fűtetlen tér egyensúlyi hőmérsékletének számítása helyett U értékének megadott korrekciós tényezővel való szorzása
a hőhidak hatása az U korrekciós szorzójával is kifejezhető,
a talajba irányuló hőveszteség „vonalmenti k-val” számítható,
a benapozás ellenőrzésének elhagyásával „körben észak” sugárzási nyereség számítható,
a sugárzási nyereséget kifejező tag elhagyható
Fajlagos hőveszteségtényező

## Slide 10: Fajlagos hőveszteségtényező követelményértéke
BAUSOFT
<number>
A/V  0,3 qm = 0,2 W/m3K
0,3  A/V  1,3 qm = 0,086 + 0,38 (A/V) W/m3K
A/V  1,3 qm = 0,58 W/m3K
Ahol:
A = az épülethatároló szerkezetek összfelülete
V = fűtött épülettérfogat (fűtött légtérfogat)

## Slide 11
BAUSOFT
<number>

## Slide 12
BAUSOFT
<number>
Az éves nettó fűtési energiaigény [kWh/a] számítása:
Egyszerűsített eljárásban a fűtési hőfokhíd konvencionális értéke (72 000 órafok) és az ehhez tartozó fűtési idény (4400 óra) vehető számításba.
Részletes számítás esetén érdemes meghatározni a fűtési idény hosszát és a hőfokhidat az egyensúlyi hőmérséklet-különbség alapján:
Ennek függvényében H és Z értéke táblázatosan és diagramon adott.

## Slide 13
BAUSOFT
<number>
A 2-3 fokot meghaladó átlagos hőmérsékletkülönbség óvatosságra int: ha ennek oka nem a belső hőterhelés, árnyékvető vagy külső árnyékoló alkalmazása javasolt.
Minden esetben jó hatású az intenzív természetes szellőztetés, különösen az éjszakai-hajnali órákban – ezt a mellékletben megadott légcsereszámmal ellenőrizendő (egyszerű ökölszabály alapján becsült értékek).
Nyári túlmelegedés

## Slide 14: Fűtés primer energiaigénye
BAUSOFT
<number>
qf fűtés fajlagos nettó energiaigénye, kWh/m2a
qf,h illesztés pontatlanságából adódó veszteség, kWh/m2a
qf,v elosztóvezeték fajlagos vesztesége, kWh/m2a
qf,t hőtárolás fajlagos vesztesége, kWh/m2a
Ck hőtermelő teljesítménytényezője, -
αk hőtermelő által lefedett energiaarány, -
ef primer energia átalakítási tényező, -
EFSz keringetés fajlagos segédenergiaigénye, kWh/m2a
EFT tárolás fajlagos segédenergiaigénye, kWh/m2a
qk,v kazánszabályozás segédenergiaigénye, kWh/m2a
ev primer energia átalakítási tényező, -

## Slide 15: Primer energia átalakítási tényezők
BAUSOFT
<number>
Energia | e
Elektromos áram | 2,50
Csúcson kívüli elektromos áram | 1,80
Földgáz | 1,00
Tüzelőolaj | 1,00
Szén | 0,95
Fűtőművi távfűtés | 1,20
Távfűtés kapcsolt energiatermelés | 1,12
Tüzifa, biomassza | 0,60
Megújuló | 0,00

## Slide 16: Kazánok teljesítménytényezői és segédenergia igénye (fűtött téren kívül elhelyezve)
BAUSOFT
<number>
 | Teljesítménytényezők Ck [-] |  |  | Segédenergia qk,v [kWh/m2a]
Alapterület AN [m2] | Állandó Hőmérsékletű kazán | Alacsony hőmérsékletű kazán | Kondenzációs kazán | 
100 | 1,38 | 1,14 | 1,05 | 0,79
150 | 1,33 | 1,13 | 1,05 | 0,66
200 | 1,30 | 1,12 | 1,04 | 0,58
300 | 1,27 | 1,12 | 1,04 | 0,48
500 | 1,23 | 1,11 | 1,03 | 0,38
750 | 1,21 | 1,10 | 1,03 | 0,31
1000 | 1,20 | 1,10 | 1,02 | 0,27
1500 | 1,18 | 1,09 | 1,02 | 0,23
2500 | 1,16 | 1,09 | 1,02 | 0,18
5000 | 1,14 | 1,08 | 1,01 | 0,13
10000 | 1,13 | 1,08 | 1,01 | 0,09

## Slide 17: Standard használat
Az épület rendeltetése | Légcsere- szám fűtési idényben 1/h |  |  | Használati melegvíz nettó hőenergia igénye kWh/m2a | Világítás energia igénye kWh/m2a | Világítási energia igény korrekciós szorzó 4) | Szakaszos üzem korrekciós szorzó  5) | Belső hő- nyereség átlagos értéke W/m2
 | 1) | 2) | 3) |  |  |  |  | 
Lakóépületek 6) | 0,5 |  |  | 30 | (8) 9) | - | 0,9 | 5
Irodaépületek 7) | 2 | 0,3 | 0,8 | 9 | 22 | 0,7 | 0,8 | 7
Oktatási épületek 8) | 2,5 | 0,3 | 0,9 | 7 | 12 | 0,6 | 0,8 | 9
1) Légcsereszám a használati időben
2) Légcsereszám használati időn kívül
3) Átlagos légcsereszám a használati idő figyelembevételével

## Slide 18: Összesített energetikai jellemző követelményértéke lakóépületeknél
BAUSOFT
<number>
A/V  0,3 EP = 110 kWh/m2a
0,3  A/V  1,3 EP = 74 + 120*(A/V) kWh/m2a
A/V  1,3 EP = 230 kWh/m2a
Ahol:
A = az épülethatároló szerkezetek összfelülete
V = fűtött épülettérfogat (fűtött légtérfogat)

## Slide 19
BAUSOFT
<number>

## Slide 20: Követelmények funkció szerint
BAUSOFT
<number>
Lakó és szállásjellegű épületek
Irodaépületek
Oktatási épületek
Egyéb funkciójú épületek

## Slide 21: Tanúsítás, épület besorolása
BAUSOFT
<number>